	Сроки проверки
	Тип проверки
	Орган контроля
	Цель/ причины
	Выявленные нарушения/ результат проверки

	26.04.2024 
	Выездная внеплановая 
	Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Саракташскому и Беляевскому районам 
	Соблюдение обязательных требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ 
	Акт о невозможности проведения проверки в связи с затоплением территории ввиду паводка

	20.08.2024
	
	
	Осуществление государственного надзора в за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности
	На территории сельского поселения муниципального образования с.Херсоновка недостаточное количество водоисточников для целей наружного пожаротушения в количестве из расчёта 1 водоисточник на радиус действия 200 м. (по ул. Озерная, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Луговая, ул. Центральная, пер.Тупиковый). Имеющийся 1 пожарный гидрант не охватывает всю территорию населенного пункта и объекты населенного пункта. В насосных станциях водопроводов поселений с числом жителей до 5 тыс. чел при одном источнике электроснабжения следует устанавливать резервный пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания и автоматическим запуском (от аккумуляторов).
Протокол об административном правонарушении;
[bookmark: _GoBack] Определение о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов на рассмотрение по подведомственности.
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